СЧЕТЧИК - РЕГИСТРАТОР  РОС-1

## ПАСПОРТ

411711033 ПС

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1.Настоящий паспорт является   документом,   устанавливающим  правила эксплуатации счетчика - регистратора отключений типа РОС-1  (далее - счетчика).

1.2.Перед началом эксплуатации счетчика необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Счетчик - регистратор РОС-1 (далее - счетчик) предназначен для учета времени наработки электродвигателей и других электроагрегатов, регистрации даты / времени  их включения или отключения, учета числа включений или отключений.

2.2. Счетчик изготавливается двух модификаций.

Счетчик РОС 1-01 регистрирует циклы отключения электроагрегата.

Счетчик РОС 1-02 регистрирует циклы включения   электроагрегата.

2.3.Счетчик  изготавливается в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для работы при температуре окружающей среды   от

-40 до +40 град.С при относительной влажности до 95%.

2.4. Счетчик предназначен для работы совместно с дистанционным пультом программирования и индикации ПУ - 04, который входит в комплект поставки по требованию заказчика. Один пульт может обслуживать любое количество счетчиков.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Счетчик  РОС-1 обеспечивает:

3.1.1.Учет суммарного времени наработки электроагрегата в часах и минутах. Максимальная емкость счетчика наработки - 999999 часов.

3.1.2. Учет числа отключений (РОС 1-01) или включений (РОС 1-02) электроагрегата. Максимальная емкость счетчика  - 9999 .

3.1.3. Регистрацию даты / времени  последнего по времени включения или отключения   электроагрегата.

3.1.3. Регистрацию даты / времени до восьми последних циклов отключения (РОС 1-01) или включения (РОС 1-02)  электроагрегата.

3.2. Номинальное напряжение питания - 220 или 380 В переменного тока частоты  (50 +/- 0.4) Гц.

3.3. Мощность, потребляемая  от сети - не более 20 ВА.

3.4. Габаритные размеры   - не более  105 х 80 х 80 мм.

3.5. Масса   - не более 250 г.

3.6.Средний срок службы - не менее 8 лет.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки счетчика входят:

Счетчик РОС-1 	    	        -1шт.

Паспорт                                     -1экз.

Пульт управления и индикации ПУ-04     -1шт. ***

*** Примечание:   Пульт ПУ-04 включается в комплект поставки по требованию заказчика. Один пульт может обслуживать любое количество счетчиков.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Внешний вид счетчика и  расположение его органов индикации и управления показаны на рис.1.

Принцип работы счетчика поясняет схема, приведенная на рис.2.

5.2. Счетчик (рис.1а) является электронным изделием, работающим под управлением встроенного микропроцессора. В состав счетчика входят: часы / календарь реального времени, счетчик наработки, счетчик отключений (включений), восемь страниц памяти для регистрации даты/времени отключений (включений), оптические элементы индикации и связи.

5.3. Питание счетчика обеспечивается наличием напряжения сети    220 В   или 380 В  между  выводами  1  и 3 . Желтый индикатор 5 "РАБОТА" свидетельствует о наличии  напряжения сетевого питания счетчика.

5.4. Если контролируемый электроагрегат включен, то на выводе 2 счетчика, подключенном к катушке управления контактора  К (рис.2.), присутствует переменное напряжение сети и встроенный счетчик наработки инкрементируется с интервалом времени 1 мин., индикатор "РАБОТА" работает в прерывистом режиме.

5.5. Если контролируемый электроагрегат отключен, то на выводе 2  переменное напряжение сети отсутствует, и счетчик наработки сохраняет свое состояние, индикатор "РАБОТА" горит  непрерывно.

5.6. При каждом отключении или включении агрегата в памяти счетчика сохраняется информация о дате/времени отключения или  включения.

5.7. В модификации РОС 1-01 при каждом отключении и последующем включении агрегата инкрементируется счетчик отключений и в памяти сохраняется информация о дате/времени отключения и последующего включения.

5.8. В модификации РОС 1-02 при каждом включении и последующем отключении агрегата инкрементируется счетчик включений и в памяти сохраняется информация о дате/времени включения и последующего отключения.

Память счетчика энергонезависима и сохраняет все данные при отключении сетевого питания.

5.9.Пульт управления и индикации (рис.1б) с автономным питанием обеспечивает дистанционное считывание информации со счетчика  и ее отображение на экране цифрового дисплея 9, а также используется для предустановки (сброса) счетчика и установки часов/календаря. Один пульт может работать с любым количеством счетчиков.

5.10.Счетчик  и пульт  обмениваются информацией  по оптическому инфракрасному (ИК) каналу связи, который обеспечивается инфракрасными излучателями 8,14,16 и приемниками 7 и 15. Дальность связи находится в пределах от 5 до 20 см.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.Bо избежание поражения электрическим током все виды работ по монтажу, подключению и техническому обслуживанию счетчика допускается производить только при полном снятии напряжения в сети.

6.2.Запрещается эксплуатация счетчика во взрывоопасных помещениях.

7.РАЗМЕЩЕНИЕ И  МОНТАЖ

7.1.Счетчик рекомендуется устанавливать в закрытых шкафах совместно с другим  электрооборудованием на наибольшем расстоянии  и не менее 0.2 м от силовых токоведущих проводов (шин). Допускается открытая установка счетчика.

Для крепления счетчика в его корпусе предусмотрены два крепежных отверстия.

7.2.Подключение счетчика производится в соответствии со схемой рис.2. Возможны другие варианты подключения счетчика в соответствии с конкретными условиями применения.

8.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Для обеспечения возможности считывания информации со  счетчика достаточно подачи напряжения сетевого питания между его выводами 1 и 3.

8.2.Считывание информации со счетчика осуществляется с помощью  пульта управления и индикации ПУ-04  в следующем порядке:

8.2.1. Нажмите и удерживайте кнопку "ПИТАНИЕ" пульта до окончания сеанса работы. На дисплее появится сообщение:

ПУЛЬТ  04

Если изображение не появляется или оно недостаточно контрастно, то это свидетельствует о чрезмерном разряде элементов питания пульта, и их необходимо заменить.

8.2.2. Поднесите пульт к счетчику на расстояние 10-20 см, совместив ось ИК-излучателя счетчика и ИК-приемника пульта. Появится знак " * " в правом верхнем углу индикатора  - информация считана. На дисплее отображается информация страницы N0.

8.3.Отображаемая информация размещается на страницах, последовательное переключение которых осуществляется с помощью кнопок "ВЫБОР СТРАНИЦЫ" в прямом или обратном порядке.

8.3.1. На странице N0 дисплея отображается :

- строка 1 - тип счетчика и его серийный номер;

- строка 2 - текущая дата и время;

- строка 3 - текущее состояние агрегата (включен/отключен);

- строка 4 - дата и время последнего включения или отключения.

8.3.2. На странице N1 дисплея отображается :

- дата и время сброса  счетчика;

- состояние счетчика наработки в часах и минутах;

- состояние счетчика отключений или включений.

8.3.3. На  страницах 2 - 9 дисплея отображаются данные восьми страниц памяти отключений (РОС 1-01) или включений (РОС 1-02) счетчика: дата / время  отключения (включения) и дата / время  последующего включения (отключения).

События пронумерованы условно:

- n-0 - последнее по времени;

- n-1 - событие, предшествующее по времени событию n-0 и т.д. Если соответствующего события не было, то отображается сообщение  НЕТ ДАННЫХ.

8.4. Предустановка (сброс) счетчика.

8.4.1.Произведите считывание информации со счетчика в соответствии с п.8.2.

8.4.2.Нажмите однократно кнопку "ВЫБОР  ПАРМЕТРА" пульта - на экране дисплея отображается меню:

СБРОС     - Предустановка (сброс) счетчика;

ЧАСЫ       -   установка/корректировка текущей даты и времени.

8.4.3.Нажатием кнопок "^" или "V"  установите маркер  ">>" на  раздел СБРОС .

8.4.4.Нажмите повторно кнопку  "ВЫБОР  ПАРМЕТРА" пульта. Удерживайте пульт на связи со счетчиком до получения сообщения  ИСПОЛНЕНО, после чего отпустите кнопку "ПИТАНИЕ".

После выполнения данной операции счетчики наработки и отключений обнуляются, очищаются восемь страниц памяти отключений, фиксируется новая дата/время сброса.

8.5. Корректировка часов / календаря.

8.5.1.Произведите считывание информации со счетчика в соответствии с п.8.2.

8.5.2.Нажмите однократно кнопку "ВЫБОР  ПАРМЕТРА" пульта.

8.5.3.Нажатием кнопок "^" или "V"  установите маркер  ">>" на  раздел ЧАСЫ.

8.5.4.Повторно нажмите  кнопку "ВЫБОР  ПАРМЕТРА" пульта - на экране дисплея отображается обозначение и текущее значение выбранного параметра, например:

МИНУТ

29				29

где 29 - текущее значение счетчика минут.

8.5.5.Нажатием кнопок "^" или "V" установите новое значение параметра (отображается справа). Для ускоренного изменения параметра удерживайте кнопку  "^" или "V" в нажатом состоянии.

8.5.6.Произведите запись измененного значения параметра в счетчик, для чего поднести пульт  к счетчику на расстояние 5-15 см, совместив ось ИК-излучателя пульта и ИК-приемника счетчика. Запись будет закончена, когда значение параметра, отображаемое слева, совпадет с установленным.

8.5.7.Повторным нажатием кнопки  "ВП"  выберите следующий параметр, повторите п. 10.8.5-10.8.6 для установки других параметров.

8.5.8.После корректировки всех параметров отпустите кнопку "ПИТАНИЕ".

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание счетчика заключается в периодическом удалении по мере  необходимости пыли и других загрязнений c поверхностей ИК-излучателя и ИК-приемника счетчика с помощью чистой салфетки, которые могут являться причиной нарушения оптической связи между счетчиком и пультом.

10.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Счетчик является сложным электронным изделием, ремонт которого возможен только в условиях предприятия-изготовителя.

При возникновении неисправностей следует обращаться на предприятие-изготовитель счетчика.

11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу счетчика в течение 12 месяцев с момента поставки при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.